## Slide 1: Elementi di sicurezza elettrica
Allievi Meccanici

## Slide 2: Elementi di sicurezza elettrica
Alcuni componenti di protezione degli impianti elettrici; impianti di terra.

## Slide 3: Sistema di protezione di un impianto elettrico
In un apparecchio elettrico o in un impianto possono verificarsi condizioni anomale di funzionamento o guasti.
Le prime derivano da scostamenti di determinate grandezze (ad es. tensioni, correnti, frequenza, temperature) dai valori nominali. I secondi possono avere diversa natura, ad es. cedimento dell’isolamento, rottura di conduttori, corto circuiti. In questo caso si hanno correnti molto elevate, ingenti quantità di calore, eventuali sforzi elettrodinamici. Ad alcune condizioni anomale di funzionamento oppure a guasti sono associati sovratensioni e/o sovracorrenti.

## Slide 4: Sovratensioni e sovracorrenti
Si distinguono le sovratensioni di origine interna da quelle di origine atmosferica. Le prime sono dovute a:
transitori indotti da manovre sugli impianti, variazioni improvvise di carico, risonanza. Le seconde derivano da fulminazione diretta o da tensioni indotte da una scarica atmosferica.
Nell’ambito delle sovracorrenti si distinguono le correnti di sovraccarico e quelle di corto circuito. Quelle di sovraccarico possono essere permanenti (in genere di poco maggiori dei valori nominali) o transitorie (ad es. la corrente di avviamento di un motore asincrono).

## Slide 5: Sistema di protez. di un impianto o di un apparecchio elettrico
Il sistema di protezione è costituito da un insieme di apparecchi che consentono di fare fronte a:
condizioni anomale di funzionamento e/o guasti;
contatti diretti e/o indiretti di persone con parti di impianti o apparati elettrici in tensione.
La missione del sistema è quella di proteggere le cose e prioritariamente le persone. A tal fine, anche per il dimensionamento di alcuni componenti del sistema, occorre tenere presente gli effetti fisiologici della corrente nel corpo umano. Alcuni componenti possono anche avere funzioni di manovra. %

## Slide 6: Sistema di protez. di un impianto o di un apparecchio elettrico
Daremo dei cenni relativamente ai seguenti componenti:
Interruttori;
Fusibili;
Sezionatori;
Contattori;
Relè (in particolare elettromagnetico, termico, magnetoelettrico, differenziale)
Un ruolo fondamentale nel sistema di protezione è svolto dall’impianto di terra.

## Slide 7: Effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano
La causa primaria del rischio elettrico è costituita dalla corrente che attraversa una parte del corpo umano. Ovviamente tale corrente insorge, se tale parte ai suoi estremi è soggetta ad una d.d.p. La sua pericolosità dipende dal percorso seguito dalla corrente nel corpo, dalla sua frequenza, dalla sua intensità e durata, dalle condizioni fisiche della persona. Condizioni di maggiore pericolo si verificano se il percorso della corrente lambisce cuore e polmoni). Per ciò che riguarda la frequenza le condiz. di maggiore rischio si verificano per f intorno ai 50-60 Hz. Una corrente sinusoidale i per f=50 Hz, cambia di segno 50 volte in un sec. Un muscolo attraversato da i di intensità pari a 10-30 mA è %

## Slide 8: Effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano
portato a contrarsi ed a rilassarsi con la stessa freq. Non essendo capace di seguire con questa freq. l’evoluz. della i, tende a paralizzarsi (effetto di tetanizzazione).
Questo effetto si produce anche per il cuore ed i muscoli del torace se essi sono attraversati da i. Se il fenomeno dura più di 2-3 minuti si può arrivare alla morte per blocco respiratorio. Per una i di 50 mA che cessa entro i 5 sec., al suo cessare si può innescare il fenomeno della fibrillazione cardiaca ventricolare che può portare alla morte. Per una i più alta, si può produrre immediatamente la cosiddetta sincope ed al cessare della i il cuore può riprendere a pulsare regolarmente; si possono però produrre gravi ustioni.

## Slide 9: Effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano
La durata della i è determinata dal tempo di intervento del sistema di protezione. Per freq. molto basse i muscoli possono adeguarsi; per freq. molto alti si produce solo un riscaldamento degli stessi.
Le condiz. fisiche del’individuo (ad es. lo stato del cuore o la resistenza ohmica Rc della parte del corpo attraversata da i) influenzano le condizioni di rischio. Rc è influenzata molto dallo stato delle superfici di contatto. Convenzionalmente si fissa Rc=2.000 Ω e si assume come non pericolosa una I<25-30 mA; conseguentemente si perviene ad una V=RcI<50-60 V

## Slide 10: Interruttore
L’interruttore stabilisce, mantiene o interrompe la corrente sia in condizioni normali che anomale. La condizione di funzionam. più gravosa è l’interruz. delle i di corto circuito. Si supponga che un utilizzatore resistivo U sia protetto dall’interrutt. ideale di fig. e si trascurino gli effetti di estremità.

## Slide 11: Interruttore
Ad interruttore I chiuso la tensione vI ai suoi capi è nulla e vU=v. Appena l’interruttore I si apre, si annulla vU e vI=v. Tra gli elettrodi piani di I insorge un campo elettrico K=vI/d, che per d piccolo nei primi istanti dell’interruzione è maggiore della rigidità dielettrica del mezzo interposto, con conseguente ionizzazione di questo. Insorge perciò tra gli elettrodi un arco elettrico accompagnato dalla produzione di una grande quantità di calore. Per effetto dell'arco il flusso di corrente non viene interrotto, e le alte temperature possono danneggiare il dispositivo. Per questo motivo è necessario estinguere rapidamente l’arco.

## Slide 12: Estinzione dell’arco elettrico nell’interruttore
In c.c. lo spegnimento dell’arco si ottiene quando gli ioni che giungono al catodo (elettrodo negativo di I) non hanno più energia sufficiente per estrarre elettroni.
In c.a. ogni semiperiodo la i passa per zero e l’arco si spegne; occorre impedire che esso si rinneschi. Ciò accade se il campo elettrico K è alto e la ionizzazione è intensa. Si usano due tecniche diverse in BT e MT. In BT si punta alla riduzione di K. In MT alla deionizzazione del mezzo interposto tra gli elettrodi. Nel primo caso l'estinzione si può ottenere con un rapidissimo allungamento dell'arco in aria. La forma dei contatti può essere configurata per accelerare tale allungamento.

## Slide 13: Estinzione dell’arco elettrico nell’interruttore
Ad es. si impiegano delle camere di estinzione oppure baffi divergenti dai due contatti, in cui l'arco viene trasferito dopo l'innesco, spinto dal calore generato verso le parti più larghe e quindi stirato fino ad esaurimento. L’arco può esse sospinto anche da un soffio d’aria o da un soffio magnetico. In questo caso La zona di contatto è sottoposta ad un forte campo magnetico che per effetto della forza di Lorentz devia gli ioni dalla loro traiettoria nell'arco. Il campo viene spesso prodotto da un solenoide che può essere percorso dalla stessa corrente da interrompere.

## Slide 14: Estinzione dell’arco elettrico nell’interruttore
Le tecniche di deionizzazione si fondano sull’asportaz. del mezzo ionizzato dallo spazio tra i contatti. Negli interrrutt. ad aria compressa tale spazio è investito da un potente getto di aria in pressione che soffia via gli ioni dell’arco. I contatti possono anche essere immersi in olio minerale che presenta una rigidità dielettrica elevata esafluoruro di zolfo). I moti convettivi che si generano per il calore prodotto fanno sì che l’olio combusto sede dell’arco venga sostituito da olio fresco a temperatura minore e non ionizzato. Al posto dell’olio è usato anche esafluoruro di zolfo Quest'ultimo ha anche la proprietà, se scaldato ad alta temperatura, di decomporsi in zolfo e fluoro, che cattura gli elettroni dell'arco.

## Slide 15: Fusibili
Sono i più semplici dispositivi di protezione contro le sovracorrenti. Sono costituiti essenzialmente da un corto conduttore in lega a basso punto di fusione alloggiato entro un apposito contenitore. Dopo l’intervento, il fusibile va sostituito per ristabilire la connessione elettrica dell’impianto. Essi non discriminano tra sovraccarico e corto circuito. Il tempo di intervento dipende dal raggiungimento del regime termico che ne determina la fusione e decresce all’aumentare della corrente. I simboli possibili del fusibile sono:

## Slide 16: Sezionatori
Non hanno dispositivi d’interruz. E perciò vanno aperti solo a vuoto. Se i contatti sono visivi danno la certezza visiva della apertura della linea. Possono o meno essere azion. a mano. L’apertura è subordinata a quella dello interruttore. Si aziona prima l’interrutt. e poi il sezionat. nell’apert. di una linea e viceversa nella chiusura.

## Slide 17: Contattori o teleruttori
Sono in grado di interrompere la corrente nominale o al più quella di sovraccarico non quella di cc. Sono particolarmente robusti perché devono consentire un grande numero di apertura e chiusura. Ad essi sono spesso associati fusibili e relè termici.

## Slide 18: Generalità sui relè
I relè rappresentano i componenti “intelligenti” del sistema di protezione. Essi sono addetti al monitoraggio delle diverse grandezze di un sistema elettrico e predispongono idonei interventi in caso di scostamento dai valori prescritti e/o guasti (ad es. distacco dell’alimentaz., ripristino condiz. normali, segnalaz. anomalie, etc.). In genere un relè è costituito da 3 parti:
una parte sensibile al valore della grandezza controllata, che viene convertita in un’altra grandezza necessaria per il funzionamento del relè;

## Slide 19: Generalità sui relè
Un elemento di confronto che paragona la grandezza controllata, già convertita, con un prefissato valore di riferimento;
Un elemento attuatore dell’intervento, costituito in genere da un circuito di controllo, di cui viene variato lo stato di funzionamento.
I relè in relaz. alla grandezza alla quale sono sensibili vengono classificati come voltmetrici, amperometrici, wattmetrici, termici, etc. Un’ulteriore classificazione può prevede la distinzione tra relè di massima, di minima e differenziali oppure la distinzione sulla base del tempo di intervento (immediato o ritardato a tempo dipendente o ritardato a tempo indipendente).

## Slide 20: Relè elettromagnetico
Vc tensione di alimentaz. del circuito di controllo;
Icc corrente di corto circuito nel circuito di potenza.
L’elettromagnete EM trasforma la corrente nel circuito di potenza nella forza F agente sull’ancora A ed è contrastata dalla forza Fr (grandezza di riferimento) esercitata dalla molla inferiore.

## Slide 21: Relè elettromagnetico
In condizioni ordinarie, il circuito di controllo alimenta la bobina di tenuta T che risucchia verso il basso l’ancora A’, vincendo l’azione di contrasto della molla superiore che tende ad aprire l’interruttore. L’azione di tale molla prevale quando il circuito di controllo è aperto. La forza su A è proporzionale a B2. B, appena A comincia a sollevarsi, aumenta per effetto della diminuzione della riluttanza del circuito magnetico di EM, provocando un ulteriore aumento di F e così via. Pertanto l’intervento del relè si può ritenere immediato. L’elemento attuatore di tale intervento è dato dall’insieme del circuito di controllo, delle 2 ancore A ed A’ e della molla superiore.

## Slide 22: Relè termico
Il relè termico è costituito da una lamina bimetallica BM, che riscaldata dalla corrente I s’incurva si incurva progressivamente fino allo scatto del dispositivo di sgancio S e la conseguente apertura del circuito protetto.
L’inerzia termica della lamina impedisce interventi intempestivi

## Slide 23: Relè magnetotermico
Risulta dalla combinaz. di un relè termico ed uno elettromagnetico.
Per In<I<15In interviene il relè temico.
Per I>15In (correnti di cc) interviene il relè elettrom. Per la protez. contro i contatti indiretti è importante la corrente I* (corrente di scatto in 5 sec).

## Slide 24: Impianti di terra
L’impianto di terra è costituito da uno o più dispersori metallici infissi nel terreno e dai conduttori di collegamento tra gli stessi dispersori e con gli apparati da collegare al terreno. La messa a terra di un apparato consiste appunto nel collegarlo ad un impianto di terra. Gli scopi possibili di una messa a terra possono essere:
Messa a terra di protezione;
Messa a terra di funzionamento, con cui si vincola al potenziale del suolo una parte di un impianto (ad es. il neutro e/o il centro stella di un sistema trifase) %

## Slide 25: Impianti di terra
3. Messa a terra per lavori
Per ciò che riguarda la messa a terra di protezione un caso comune è quello del collegamento della carcassa metallica esterna di un utilizzatore all’impianto di terra. Se vi è un difetto di isolamento si può instaurare una connessione elettrica tra tale carcassa ed i conduttori in tensione. Nel caso che una persona sia a contatto con la carcassa (contatto indiretto con i conduttori in tensione) si determina una corrente di guasto che attraversa il corpo umano e attraverso il terreno si richiude sulla messa a terra del neutro. La messa a %

## Slide 26: Impianti di terra
a terra della carcassa metallica dell’utilizzatore crea un percorso della corrente di guasto in parallelo a quello che attraversa il corpo umano, attenuandone gli effetti tanto più quanto minore è la resistenza offerta dall’impianto di terra.

## Slide 27: I dispersori di terra
I metalli comunemente impiegati sono il rame, l’acciaio rivestito di rame ed i materiali ferrosi zincati al fine di proteggerli dalla corrosione. Le forme abitualmente impiegate sono:
Paletti tondi appuntiti all’estremità (picchetti), tubi,
profilati, piattine, fili massicci, corde e piastre.
Le Norme ne prescrivono le dimensioni variabili con i materiali usati. Si possono usare diversi picchetti, tubi o profilati in parallelo e collegati tra loro. Le corde, i fili o le piattine possono formare un anello o una rete a maglia.

## Slide 28: Dispersore emisferico
Al fine di effettuare dei calcoli orientativi per lo studio della conduzione della corrente dispersa nel terreno, si consideri un dispersore emisferico costituito da un conduttore ideale (ρ=0) e operante in regime quasi stazionario (campo elettrico conservativo e vettore densità di corrente solenoidale). Comunque la resistività del dispersore sarà molto minore di quella del terreno. Essendo e nel dispersore si ha e quindi la costanza del potenziale V. Il dispersore è quindi un corpo equipotenziale. Le linee di forza di e uscenti dalla superficie semisferica che%

## Slide 29: Dispersore emisferico
che separa il dispersore ed il terreno sono a questa normali e quindi radiali. Le superfici semisferiche nel terreno concentriche al dispers. sono equipotenziali. Per la solenoidalità di si ha:

## Slide 30: Dispersore emisferico
La funzione potenziale nel terreno è data da:
assumendo nullo il potenziale all’ si ha:
Il potenziale del dispersore (d.d.p. tra questo e il punto all’ ) è

## Slide 31: Dispersore emisferico
dato da:
Tale quantità è detta tensione totale di terra. In regime sinusoidale, tutte le quantità indicano i valori efficaci delle corrispondenti grandezze. La funzione potenziale tende a zero come 1/r e in pratica si può ritenere trascurabile ad una distanza idonea dal dispersore.
Si definisce resistenza di terra il rapporto tra la tensione totale di terra e la corrente dispersa:

## Slide 32: Dispersore emisferico
Tale resistenza si può ritenere risultante delle diverse resistenze elementari in parallelo ed in serie dei conci elementari in cui può essere decomposto il terreno. Ad una sufficiente distanza dal dispersore il contributo delle restanti parti di terreno è trascurabile.
Per tutti i tipi di dispersori si possono dedurre altre espressioni di Rt, pervenendo a relazioni analoghe del tipo Rt=kρ/d essendo k una costante dipendente dalla tipologia del dispersore e d una dimensione lineare caratteristica dello stesso. Tali relazioni sono però solamente orientative per l’incertezza con cui si può quantificare ρ fortemente variabile da terreno a terreno.

## Slide 33: Tensione di contatto
La tensione di contatto Vc è la d.d.p. che si può istaurare tra mani e piedi di una persona in contatto con la carcassa metallica messa a terra e andata in tensione per un cedimento dell’isolante.
VC =hVt (h<1) è una frazione di Vt e dipende da I e da ρ. Nella fig. successiva la tensione di contatto è indicata come Uc e quella di terra come Ut

## Slide 35: Tensione di passo Vp
E’ la max tensione che si manifesta nell’intorno del dispers. tra i piedi P posti alla distanza di un metro La tensione tra i piedi dipende dalla distanza dal dispersore e dalla direzione del movimento. Anche Vp dipende da I e da ρ ed è minore di Vt. Nella precedente fig. tale tensione è indicata con Up

## Slide 36: Tensione di passo Vp

## Slide 37: Metodo volt-amperometrico per la misura della resistenza di terra
Il dispersore ausiliario DA serve a chiudere un percorso per la i nel terreno. La sonda voltmetrica consente di tracciare una mappa di V nel terreno. Si sposta a tentativo SV fino a trovare la zona pianeggiante del diagramma di V. In tale posiz. Il voltmetro fornisce la tensione di terra di D. RtD=V/A.

## Slide 38: Sistema TT

## Slide 39: Sistema TN (TN-C)

## Slide 40: Sistema TN (TN-S)

## Slide 41: Sistema TN (combinazione sistemi TN-C e T-S)

## Slide 42: Sistema IT

## Slide 43: Sistemi TT, TN e IT
Per gli impianti alimentati dalla rete pubblica è obbligatorio il sistema TT.
Per gli utenti dotati di una propria cabina elettrica di distribuzione è possibile usare un sistema TN.
Il sistema IT non consente la richiusura della corrente di guasto a terra o ne limita fortemente l’intensità ed è pertanto intrinsecamente sicuro. La presenza però nell’impianto di un secondo guasto a terra ne vanifica la sicurezza.

## Slide 44: Una prescrizione
Il DPR 547 del 1955 aveva fissato il limite di 20 Ω per la resistenza di terra. Successivamente è stato introdotto il riconoscimento della regola dell’arte alla normativa CEI, che ha modificato la logica della prescrizione, non riferendosi più ad una caratteristica dimensionale preliminarmente definita di un impianto, ma alla limitazione dei suoi effetti sulla sicurezza, in particolare nel caso di contatti indiretti. Per la messa a terra di impianti di BT è previsto che per una durata della dispersione a terra di una corrente di guasto entro 5 sec. e per la massima corrente, che l’impianto di terra disperde, la tensione totale di terra sia minore o eguale di 50 V.

## Slide 45: Una prescrizione
A maggiore ragione saranno minori di 50 V le possibili tensioni V agenti sull’uomo (V di contatto e di passo), che sono una frazione della tensione totale di terra.
Il riferimento al valore della I di guasto e alla sua durata, che dipendono entrambe dalle protezioni agenti rende necessario il coordinamento tra le caratteristiche dell’impianto di terra con quelle delle protezioni adottate. In particolare quanto più sensibili e tempestive sono le protezioni, tanto meno importante potrà essere il ruolo dell’impianto di terra.

## Slide 46: Coordinamento con il relè magnetotermico (mt)
Le correnti sono legate da: Se esse sono in fase:
Il valore max di Vt raggiunto in 5 s è:
Per la protez. contro i contatti indiretti

## Slide 47: Coordinamento con il relè magnetotermico (mt)
questa è sicuramente soddisfatta se:
I* è la corrente di scatto in 5 sec del relè mt
Supponiamo che l’utilizzatore U abbia Pn=4,4 kW e cosφ=1, per cui In=20 A e I*=50-80 A. Se Rt=20 Ω si otterrebbe Rt I*=1000-1600 V molto lontano dal limite dei 50 V. Assumendo I*=80 A, per rispettare il limite dei 50 V si dovrebbe realizzare un impianto di terra con una
Rt<50/80=0,625 Ω, valore difficile da ottenere con costi accettabili. Ciò evidenzia sia l’inadeguatezza della prescrizione dei 20 Ω per Rt, sia la difficoltà a realizzare una protezione contro i contatti indiretti con un relè mt. Si ricorre pertanto al relè differenziale.

## Slide 48: Relè differenziale
Se Id=0, il flusso Φ di nel nucleo è nullo. Se Id≠0, anche Φ≠0 e nel terzo avv. insorgono una f.e.m ed una i indotta, dipendenti da Id e non da I. La i indotta determina l’intervento di R ed il distacco dell’alimentaz. Tale relè non funziona nei sistemi TNC e IT. La Id di intervento del relè diff. è detta sensibilità.

## Slide 49: Coordinamento del relè differenziale con l’impianto di terra
La sensibilità nominale del relè diff. è indicata con il simbolo IΔn. I suoi valori usuali sono 0.01, 0.03, 0.3, 0.5, 1 A (relè ad alta sensibilità). Per i normali impianti di BT è obbligatorio un relè diff. con IΔn=0,03 A. Esso, che ha tempi di intervento molto bassi (anche <20 ms), è detto salvavita. La prescrizione Vtmax ≤ 50 porta al vincolo:
Nel caso di singolo relè a monte dell’impianto di terra si avrebbe Rt≤1667 Ω, molto diverso sia dai valori cui si giungerebbe con il solo relè mt, che dai 20 Ω del DPR 547. A quest’ultimo vincolo occorre ancora attenersi.

## Slide 50: Coordinamento del relè differenziale con l’impianto di terra
E’ infatti frequente la coesistenza di più utenze, protette ciascuna da un differenziale sullo stesso impianto di terra. Se esse sono n ed i loro relè hanno tutti la stessa sensibilità IΔn al limite si potrebbe determinare una Vt=nIΔnRt, pari a n50 se fosse IΔn=0.03 e Rt=1667.
Spesso nel caso di più

## Slide 51: Coordinamento del relè differenziale con l’impianto di terra
utenze subito a valle del dispersore vi è un relè diff. di sensibilità minore di quella delle singole utenze. E’ con questo che dev’essere coordinata Rt.
Un’utenza protetta solo dal relè mt, determina una maggiorazione pericolosa della Vt, che può danneggiare le altre utenze dotate di relè diff.