## Slide 1: IL TERRENO CONDUTTORE ELETTRICO
Ing.Mariacristina Roscia
Politecnico di Milano

## Slide 2: LA RESISTENZA DI TERRA
La corrente che fluisce attraverso il corpo umano
si chiude in genere tramite il terreno,
salvo il caso particolare di una persona isolata da terra
e in contatto simultaneo con due punti
del circuito elettrico a diverso potenziale.

## Slide 3: LA RESISTENZA DI TERRA
Il terreno svolge la funzione di conduttore elettrico
tutte le volte che tra due suoi punti viene applicata,
tramite 2 elettrodi una ddp.
Tali elettrodi prendono il nome di dispersori.
Consideriamo un dispersore di forma emisferica
e sufficientemente lontano dall’elettrodo di ritorno
per considerare il campo di corrente radiale

## Slide 4: Ogni porzione elementare del terreno offre una R tanto più piccola quanto più è lontana dal dispersore
Resistenza di terra Rt=
somma delle R elettriche elementari
di queste porzioni di terreno.
Lo studio dell’elettrodo emisferico in terreno
omogeneo è utile poiché, qualunque sia la forma
del dispersore, a una distanza sufficientemente grande
le superfici equipotenziali divengono emisferiche.

## Slide 5: I POTENZIALI DEL TERRENO
Andamento del potenziale nel terreno percorso da corrente.

## Slide 6: Nel bipolo equivalente alla RE un polo è rappresentato dalla parte metallica (fig.b) del dispersore vero e proprio, l’altro polo da un punto all’infinito a potenziale zero (fig.a)

## Slide 7: Dispersori in parallelo
Due dispersori possono essere considerati
in parallelo quando:
è zero il potenziale prodotto dall’uno sull’altro.
In teoria i dispersori non sono mai in parallelo
(solo all’infinito l’influenza reciproca è nulla)
anche se in pratica è sufficiente che siano distanti
circa d>10r0 per poter essere considerati in parallelo
(r0=raggio dell’equivalente emisferico del dispersore).

## Slide 8: RESISTENZA VERSO TERRA DI UNA PERSONA
In un contatto mano-piedi la I fluisce attraverso
il terreno: i piedi sono due dispersori!
La valutazione della R verso terra è utile
per ricostruire il circuito di guasto,
nel quale la persona si trova inserita.

## Slide 9
I piedi possono essere assimilati a
due piastre circolari di raggio rp e
la resistenza di terra di un tale dispersore vale
RE=2/5rp
dove  è la resistività del terreno.
Assumendo la piastra di raggio rp=0,13 m
si ottiene una resistenza pari a 3 .
I piedi possono essere considerati come
due dispersori in parallelo e la REB è circa 1,5 .

## Slide 10: TENSIONE TOTALE E DI CONTATTO
Se la carcassa (messa a terra) di un apparecchio
è collegata a un dispersore di resistenza RE e disperde
la corrente di guasto I, essa assume la tensione:
UE= REI detta tensione totale di terra.
La tensione alla quale è soggetto
il corpo umano durante un guasto d’isolamento
prende il nome di tensione di contatto UT.
La tensione di contatto è < o = alla tensione totale.

## Slide 11
Tensione di contatto, la persona è in prossimità del dispersore e la tensione applicata al corpo umano è solo una parte della tensione totale UE
Ut
Ust

## Slide 12
La tensione preesistente al contatto tra la carcassa
e il punto del terreno occupato dalla persona
è denominato tensione di contatto a vuoto UST
e spesso a favore della sicurezza si confonde
con la tensione di contatto UT.
Oss. così come è definita la tensione di contatto,
dipende dalla resistenza del corpo umano
e quindi non indicativa della pericolosità:
tensioni di contatto diverse corrispondenti
a resistenze diverse, ma alla stessa I.

## Slide 13
La situazione più pericolosa si ha se
il contatto avviene lontano dal dispersore
in un punto del terreno in cui
il potenziale è prossimo allo zero.
Inoltre se il punto di contatto avvenisse
tramite una conduttura idrica
la resistenza di contatto verso terra della persona Rtc
sarebbe molto piccola aumentando
la tensione di contatto UT fino a farla coincidere
in modo sensibile alla tensione totale di terra UE.

## Slide 14
La tensione di contatto deve essere valutata
con un metodo standard e riferita ad
un valore convenzionale della
resistenza del corpo umano.
Ai fini della sicurezza se fosse infinita
si misurerebbe la tensione di contatto a vuoto,
ma pur essendo cautelativo sarebbe troppo ristrettivo.
In sede normativa è stata assunta una resistenza
convenzionale del corpo umano pari a 1000

## Slide 15
Per effettuare le misure si devono utilizzare :
due elettrodi premuti sul terreno
con una forza di 250N ciascuno
e un voltmetro con R di 1000 inserito
tra la parte in esame e i due elettrodi in parallelo
posti alla distanza di 1m dalla stessa parte.

## Slide 16
La tensione di contatto dipende essenzialmente
dalla RB del corpo umano.
Se al limite la RB fosse infinita, attraverso il corpo
umano non passerebbe alcuna corrente pur avendo
applicata la Uc0 e la sicurezza sarebbe la più elevata
possibile. Purtroppo la RB non solo non è infinita
ma anche di difficile valutazione poiché dipende
da diversi fattori ma soprattutto
dal percorso della corrente,
dalle condizioni ambientali,
dalla sup. di contatto degli elettrodi con la pelle
e dalla tensione.

## Slide 17
Normalmente la corrente fluisce in
un percorso mani-mani o mani-piedi,
se è elevata la probabilità che il percorso
della corrente sia diverso si configura
il “luogo conduttore ristretto” per il quale
si prendono particolari misure di sicurezza.
Il percorso mano-mano è meno pericoloso
del percorso mani-piedi :
la probabilità di innescare la fibrillazione cardiaca
è minore rispetto al percorso verticale.

## Slide 18
Tuttavia nel percorso verticale la RE ha in serie
la resistenza verso terra della persona REB
che è a favore della sicurezza, tanto che per valori
di REB elevati diventa più pericoloso in certi casi
il percorso trasversale mano-mano.
Da queste considerazioni per tracciare
la curva di sicurezza ci si è riferiti al
percorso mani-piedi di una persona
che afferra un apparecchio elettrico con le due mani
e con i due piedi appoggiati al suolo.

## Slide 19
Sono stati esaminati diversi tipi di pavimenti
a secco e a umido ed è stato assunto un valore di
REB di 1000 (largamente cautelativo) per i luoghi ordinari
e di 200  in condizioni particolari:
all’aperto, in mancanza del pavimento,
la REB equivale a circa 2 volte la resistività del terreno,
identificata come
la resistenza di una piastra metallica appoggiata
sul terreno di area equivalente a quella dei piedi,
e quindi è prudenziale per resistività del terreno
>100 
trascurando, a favore della
sicurezza, la resistenza delle calzature.

## Slide 20
Nella tab. sono riportati i valori di R
in funzione della tensione nel percorso
mani-piedi (CEI 1335 P, art.5) dalla quale
si ricava per ogni valore di tensione la corrente
che fluisce attraverso la resistenza RB+REB .
Tensione di contatto
Valori di Rc che non sono superati dal 5% della popolazione (percorso mani - piedi)
25 V 50 V 75 V 100 V 125 V 220 V 700 V 1000 V val. asintotico
875  725  625  600  562  500  375  350  325 

## Slide 21
Il valore di corrente così calcolato va riportato
sulla curva di sicurezza tempo-corrente dalla quale
è facile ricavare il tempo per cui può essere tollerato
quel valore di tensione, questi valori sono raccolti
nella tabella e vengono utilizzati per tracciare
la curva di sicurezza tensione/tempo:
Tensione di contatto
Condizioni ordinarie
Condizioni particolari
RB+RBE
I
t
RB+RBE
I
t
25 V 50 V 75 V 90 V 110 V 150 V 230 V 280 V 500 V
------ 1725 1625  1600  1535  1475  1375  1370  1360 
------ 29 mA 46 mA 56 mA 72 mA 102mA 167mA 204mA 368 mA
------ 5 s 0,60 s 0,45 s 0,36 s 0,27 s 0,17 s 0,12 s 0,04 s
1075  925  825  780  730  660  575  570  ------
23 mA
54 mA
91 mA
115mA
151mA
227mA
400 mA
491mA
------
5 s 0,47 s 0,30 s 0,25 s 0,18 s 0,10 s 0,03 s 0,02 s ------

## Slide 22
Curve di sicurezza tensione-tempo in condizioni ambientali particolari e ordinarie

## Slide 23
Poiché i valori di RB variano
a seconda del percorso della corrente nel corpo umano
per semplificare l’individuazione delle tensioni
pericolose si sono stabiliti in modo convenzionale
valori prudenziali di RB e di REB tali da ottenere
i valori massimi delle tensioni di contatto a vuoto
sopportabili dal corpo umano in funzione del tempo.
La tensione che può permanere su una massa per
un tempo indefinito senza pericolo per le persone è:
in condizioni normali UE=50V mentre
in condizioni particolari UE =25V (ambienti bagnati, strutture adibite ad uso zootecnico, ecc..).