## Slide 1: Impianto di terra
<number>
Sicurezza Elettrica

## Slide 2
<number>
L’ IMPIANTO di TERRA costituisce fondamentalmente un mezzo per disperdere correnti
elettriche nel terreno e per proteggere, unitamente ai dispositivi d’interruzione automatica del
circuito, le persone dal pericolo di elettrocuzione.
Un buon impianto di terra, associato ad uso corretto dei collegamenti equipotenziali, rappresenta
una delle soluzioni più utilizzate per raggiungere il miglior livello di sicurezza.
Un impianto di terra, a seconda della funzione che deve assolvere, può distinguersi in:
messa a terra di protezione: misura atta a proteggere le persone dai contatti diretti
messa a terra di funzionamento: ha lo scopo di stabilire un collegamento a terra di
particolari punti del circuito elettrico per esigenze di esercizio, come la messa a terra del neutro
nei sistemi TT e TN
messa a terra per lavori: collega a terra temporaneamente una sezione di impianto per
esigenze di manutenzione
La presenza dell’ IMPIANTO di TERRA, per la sicurezza della persona, è una condizione
NECESSARIA ma NON SUFFICIENTE
Alcune definizioni

## Slide 3
<number>
Alcune definizioni
Tensione totale di terra: tensione che si stabilisce durante il cedimento dell’isolamento tra
una massa ed un punto del terreno sufficientemente lontano a potenziale zero
Tensione di contatto: è la differenza di potenziale alla quale può essere soggetto il corpo
umano in contatto con parti simultaneamente accessibili, escluse le parti attive, durante il
cedimento dell’isolamento;
Tensione di passo: differenza di potenziale che può risultare applicata tra i piedi di una persona
a distanza di un passo (convenzionalmente un metro) durante il cedimento dell’isolamento
Tensione di contatto limite convenzionale: massimo valore di tensione di contatto che è
possibile mantenere per un tempo indefinito in condizioni ambientali specificate
Tensione nominale verso terra di un sistema:
sistemi trifase con neutro isolato o con neutro a terra attraverso impedenza, la tensione nominale
sistemi trifase con neutro direttamente a terra, la tensione stellata corrispondente alla tensione
nominale
sistemi monofase o a corrente continua senza punti di messa a terra, la tensione nominale
sistemi monofase o a corrente continua con punto di mezzo messo a terra, metà della tensione
nominale;

## Slide 4
<number>
Alcune definizioni
Parte attiva: conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario, compreso il
conduttore di neutro, ma escluso, per convenzione, il conduttore PEN
Massa: parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è in
tensione in condizioni ordinarie, ma che può andare in tensione in condizioni di guasto;
una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con una massa non
è da considerarsi una massa
Massa estranea: parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico in grado di
introdurre un potenziale, generalmente un potenziale di terra
Terra: il terreno come conduttore il cui potenziale elettrico in ogni punto è convenzionalmente
considerato uguale a zero
Dispersore: corpo conduttore o gruppo di corpi conduttori in contatto elettrico con il terreno
e che realizza un collegamento elettrico con la terra
Resistenza di terra: resistenza esistente tra un collettore (o nodo) di terra e la terra
Impianti di terra elettricamente indipendenti: impianti di terra aventi dispersori separati.
La corrente massima che uno di questi impianti può disperdere non deve modificare il potenziale
rispetto a terra dell’altro impianto in misura superiore ad un determinato valore

## Slide 5
<number>
Alcune definizioni
Conduttore di protezione: conduttore prescritto per alcune misure di protezione contro i
contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti: masse, masse estranee,
collettore (o nodo) principale di terra, dispersore, punto di terra della sorgente o neutro artificiale
Conduttore PEN: conduttore che svolge contemporaneamente funzioni sia di protezione sia
di neutro
Conduttore di terra: conduttore di protezione che collega il collettore (o nodo) principale di
terra al dispersore o i dispersori tra loro
Collettore (o nodo) principale di terra: elemento che raccoglie, collegandoli tra loro,
il dispersore, i conduttori di protezione, compresi i conduttori equipotenziali e di terra;
Collegamento equipotenziale: conduttore che mette le diverse masse e masse estranee allo
stesso potenziale
EQP: collegamento equipotenziale principale
EQS: collegamento equipotenziale secondario
Conduttore equipotenziale: conduttore di protezione che assicura il collegamento
equipotenziale
Impianto di terra: insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra
e dei conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione e/o di
funzionamento.

## Slide 6
<number>
Resistività del terreno
Il parametro fondamentale per la determinazione della resistenza di terra è la
resistività del terreno
presenta valori estremamente variabili da luogo a luogo e in funzione del tempo
se confrontata con i metalli, è molto elevata
è influenzata positivamente dalla presenza di sali e dall’umidità
È importante, per il calcolo della resistenza di terra,
determinarne con una buona precisione il valore medio

## Slide 7
<number>
Resistenza di terra
Resistenza di terra: la somma delle resistenze elettriche elementari di porzioni elementari
di terreno.
ad una certa distanza dal dispersore la sezione diventa così grande che la resistenza è
pressoché nulla
nelle immediate vicinanze, le sezioni attraverso le quali la corrente fluisce si rimpiccioliscono
e la resistenza aumenta
Ipotesi:
terreno omogeneo
resistività del terreno costante in tutti i suoi punti
si trascura l’effetto reattivo, supponendo prevalente quello resistivo
La differenza di potenziale tra l’elettrodo e un qualsiasi punto lontano a potenziale zero è detta tensione di terra o tensione totale di terra

## Slide 8
<number>
Resistenza di terra
La resistenza di terra è legata alla Ut e alla corrente iniettata nel terreno:
validità di carattere generale e quindi anche per elettrodi di forma diversa
indipendente dalla corrente iniettata
dipende da caratteristiche dell’elettrodo
da natura del terreno.
Esempi di formule semplificate che permettono di calcolare la resistenza
di terra di alcuni tra gli elettrodi più diffusi

## Slide 9
<number>
Resistenza di terra
PIASTRA
PICCHETTO
CONDUTTORE
ORIZZONTALE

## Slide 10
<number>
Resistenza di terra
MAGLIA
ANELLO

## Slide 11
<number>
Dispersore
Il dispersore è un corpo metallico o l’insieme di corpi metallici in contatto elettrico col
terreno utilizzati intenzionalmente o di fatto per disperdere correnti elettriche
dispersore intenzionale viene installato unicamente con lo scopo di mettere a terra
gli impianti elettrici (picchetti, corde, piastre, piattine ecc..)
dispersore di fatto è un corpo metallico in contatto col terreno o tramite calcestruzzo,
che viene normalmente utilizzato per scopi diversi dalla messa a
terra degli impianti elettrici (gli elementi metallici degli edifici, le
tubazioni metalliche di acqua ed altri fluidi, le armature metalliche
dei cavi a contatto col terreno ecc..).
I dispersori di fatto sono costituiti da elementi metallici che normalmente sono molto estesi
e hanno superfici di contatto col terreno più grandi di quelle dei dispersori intenzionali per cui
il loro contributo alla dispersione della corrente di guasto può essere notevole

## Slide 12
<number>
Dispersori intenzionali
Requisiti fondamentali:
• robustezza meccanica sufficiente per resistere alle sollecitazioni dovute alle
operazioni di installazione e all’assestamento del terreno;
• resistenza (comprese le giunzioni e i morsetti) all’aggressione chimica del terreno;
• buona continuità elettrica fra i vari elementi;
• non devono essere causa di corrosione per le altre strutture interrate alle quali
sono collegati metallicamente.
acciaio: per non essere corroso viene ricoperto di zinco
rame: meno esposto alla corrosione, MA corrode gli altri →
rame stagnato
acciaio zincato a caldo
alluminio: si corrode superficialmente perché ossidano → isolano
→ sconsigliato: dispersore di rame (corda nuda) + dispersore di ferro zincato (picchetto)

## Slide 13
<number>
Collocazione dei dispersori
lontani tra di loro
in terreno umido e vegetale (o buon conduttore)
lontani da fonti di possibile corrosione
buon compromesso di profondità
se resistività elevata → terra artificiali
utilizzo dei sali appositamente preparati per migliorare la conducibilità del terreno
i dispersori possono essere del tipo
a picchetto, a corda, a piastra, ad anello, …
ricordando che:
Resistenza di terra determina la tensione totale di terra →
contenere questa tensione: condizione sufficiente (ma non sempre pox se Iguasto elevata)
Geometria dispersore influisce su tensione di contatto e di passo →
contenere questa tensione: spesso necessario sempre auspicabile

## Slide 14
<number>
Dispersori intenzionali
Dispersori ad anello segue il perimetro dell’area protetta
collegando ad anello conduttori nudi (nastri o corde) posati direttamente nel terreno ad una profondità di almeno 0,5 m
Dispersori a maglia migliorano equalizzazione del potenziale
collegando ad anello conduttori nudi (nastri o corde) posati direttamente nel terreno ad una profondità di almeno 0,5 m eventualmente integrato con picchetti
Piastra di rame estesa su tutta la superficie → max equipotenzialità
Tensioni di contatto max sulle maglie periferiche della rete
(in prox delle diagonali)
→ ↓ lato della maglia e ↑ perimetro della rete
Tensioni di passo max all’esterno della rete magliata
(in prox delle diagonali)
→ ↑ perimetro della rete, ↑ profondità, mentre ↑ numero maglie meno eff

## Slide 15
<number>
Dispersori intenzionali
Dispersori a picchetto
forma cilindrica (serie di tubi o tondini suddivisi
in tratti raccordabili con filettature)
profondità di infissione notevole
profilati di acciaio zincato a caldo
profondità di posa non elevata

## Slide 16
<number>
Dispersori di fatto
Le caratteristiche del dispersore di terra possono essere migliorate utilizzando, oltre i dispersori
intenzionali, anche i dispersori di fatto.
Tutti i corpi metallici in intimo contatto col terreno o tramite calcestruzzo possono essere
collegati all’impianto di terra adottando però alcuni accorgimenti atti ad evitare
fenomeni di corrosione.
bisogna usare metalli omogenei
stagno
rame
ottone
bronzo
acciaio annegato nel calcestruzzo
acciaio dolce
piombo
alluminio
zinco
N
O
B
I
L
T
À
Uno dei dispersori di fatto più comuni sono
i ferri di armatura del cemento armato
che, per effetto dell’umidità contenuta nel
calcestruzzo, possono considerarsi dispersori
a tutti gli effetti.

## Slide 17
<number>
Dispersori di fatto esterni
Dispersori di fatto nelle zone esterne all’impianto utilizzatore (non sotto il controllo di chi
esercisce l’impianto di terra): tubazioni metalliche dell’acquedotto pubblico, funi di guardia
linee aeree, guaine dei cavi, ….

## Slide 18
<number>
Struttura di un impianto di terra
tipica struttura di impianto di terra per un edificio:
DA Dispersore intenzionale DN Dispersore di fatto CT Conduttore di terra EQP Conduttore equipotenziale principale EQS Conduttore equipotenziale supplementare PE Conduttore di protezione MT Collettore (o nodo) principale di terra M Masse ME Massa estranea

## Slide 19
<number>
Colori e normativa
I conduttori di terra, equipotenziali e di protezione se costituiti da cavi unipolari o
anime di cavi multipolari devono essere contraddistinti da isolante di colore giallo/verde.
Per i conduttori nudi non sono prescritti colori o contrassegni. Nel caso in cui fosse necessario
distinguerli da altri conduttori si devono impiegare fascette di colore giallo/verde
o il segno grafico
I morsetti destinati al collegamento di conduttori di terra, equipotenziali o di protezione
devono essere contrassegnati col simbolo sopra.
Il conduttore PEN deve essere di colore blu chiaro con fascette terminali giallo/verde
oppure la guaina giallo/verde con fascette terminali blu chiaro.

## Slide 20
<number>
Buona giornata